ТЕХНІЧНА   ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ  ЗАХИСНИХ  СПОРУД

Захисні споруди за своїм призначенням і захисними властивостями поділяються на сховища та  протирадіаційні укриття (ПРУ). Крім того існує і такий вид, як укриття простішого типу (щілини, підвали), котрий не береться на облік.

За ступенем захисту сховища  поділяються на 1, 2, 3, 4 класи.

ПРУ також поділяються на групи в залежності від величини коефіцієнта захисту по гамма-випромінюванню (Кз).

Послідовність  проведення  технічної  інвентаризації

1.  Створення наказом керівника інвентаризаційної комісії (голова комісії-заступник керівника;  члени комісії – фахівець з питань ЦЗ;  фахівець з експлуатації та обліку нерухомого майна; представник фінансово-економічного підрозділу;  представник юридичного підрозділу).

2.  Укладення із бюро технічної інвентаризації (БТІ) договору на проведення технічної інвентаризації захисної споруди, як об`єкта нерухомого майна. Подання до БТІ примірника останнього акту комплексної перевірки захисної споруди (проводиться територіальним Управлінням ДСНС України один раз на 5 років).

3.  Визначення (уточнення) органами БТІ фактичної площі та об`єму, щодо проектних, приміщень захисної споруди, вентиляційних шахт та повітрозаборів, захищених входів та виходів, проведення необхідних обстежень та оцінка, за їх результатами, технічного стану захисної споруди, виділення її із цілісного майнового комплексу закладу  та постановка на облік в органах БТІ, як окремого  об`єкта нерухомого майна.

4. Оформлення (коригування) органами БТІ за результатами технічної інвентаризації технічних документів на захисну споруду:  інвентаризаційних справ,  технічних паспортів,  підготовка документів для здійснення реєстрації речових прав на захисну споруду як об`єкт нерухомого майна.

5. Складання інвентаризаційною комісією акту технічної інвентаризації захисної споруди,  оформлення (уточнення) облікових карток, паспортів.

6.     Заведення  (уточнення)  бухгалтерією підприємства документів на захисну споруду.

7.     Захисні  споруди (державної власності) підлягають внесенню до Єдиного реєстру об`єктів державної власності.

8.     Оформлення інвентаризаційною комісією відомості технічної інвентаризації захисних споруд.

Додаток:  Зразки  облікових документів захисної споруди:	акт комплексної перевірки захисної споруди;  технічний паспорт;  акт технічної інвентаризації;  облікова картка;  паспорт;  відомість технічної інвентаризації захисної споруди

Зразки  документів  захисних  споруд

Додаток 1 
                                      до Інструкції щодо утримання 
                                      захисних споруд цивільної 
                                      оборони у мирний час 
                                      (обов'язковий)

ПАСПОРТ СХОВИЩА 
               (ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ) N ______

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Адреса _______________________________________________________ 
                     (місто, район, вулиця, N будинку)

2. Кому належить ________________________________________________ 
                   (до  якого  підприємства  приписане сховище 
                           (протирадіаційне укриття))

3. Найменування проектної організації, ким затверджений проект

__________________________________________________________________

4. Найменування  генпідрядної  і  субпідрядних  організацій,  які 
будували сховище (протирадіаційне укриття) _______________________

__________________________________________________________________

5. Призначення  сховища (протирадіаційного укриття) у  мирний час

__________________________________________________________________

6. Організація,  яка експлуатує сховище (протирадіаційне укриття) 
у мирний час, з якого періоду ____________________________________

7. Дата прийняття в експлуатацію ________________________________ 
                                       (рік, місяць, число)

8.  Час   приведення   сховища   (протирадіаційного   укриття)  у 
готовність _________________________________ ________________ год.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СХОВИЩА 
                   (ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)

1. Місткість, осіб ______________________________________________

2. Загальна площа, кв.м _________________________________________

3. Загальний об'єм, куб.м _______________________________________

4. Розташування сховища (протирадіаційного укриття):

вбудоване у будівлю _____________________________________ поверхів 
окремо розміщене _________________________________________________ 
у гірничих виробках ______________________________________________

5. Кількість входів _____________________________________________

6. Кількість аварійних виходів __________________________________

7. Кількість дверей і ставень (марка або шифр):

захисно-герметичних ______________________________________________ 
герметичних ______________________________________________________

8. Клас сховища (група укриття) _________________________________

9. Технічна характеристика систем вентиляції

Таблиця

------------------------------------------------------------------

|Венти- |    Вентилятори   | Фільтри і  |Герметичні|Противибухові|

|ляційна|                  |  засоби    |  клапани |   пристрої  |

|система|                  |регенерації |          |             |

|       |------------------+------------+----------+-------------|

|       |тип|кіль-|продук- | тип |кіль- |тип|кіль- | тип | кіль- |

|       |   |кість|тивність|     |кість |   |кість |     | кість |

|-------+---+-----+--------+-----+------+---+------+-----+-------|

|  1    | 2 |  3  |   4    |  5  |  6   | 7 |  8   |  9  |  10   |

|-------+---+-----+--------+-----+------+---+------+-----+-------|

|       |   |     |        |     |      |   |      |     |       |

------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

------------------------------------------------------------------

|      Насоси         |   Калорифери або    | Холодильні машини  |

|                     | повітроохолоджувачі |                    |

|---------------------+---------------------+--------------------|

| тип |кіль- |продук- | тип |кіль- |продук- |тип |кіль- |продук- |

|     |кість |тивність|     |кість |тивність|    |кість |тивність|

|-----+------+--------+-----+------+--------+----+------+--------|

| 11  |  12  |   13   | 14  |  15  |   16   | 17 |  18  |   19   |

|-----+------+--------+-----+------+--------+----+------+--------|

|     |      |        |     |      |        |    |      |        |

------------------------------------------------------------------

10. Наявність і перелік вимірювальних приладів __________________

11. Ступінь герметичності (величина підпору повітря) ____________

12. Система опалення ____________________________________________

13. Система енергопостачання ____________________________________

14. Система водопостачання ______________________________________

__________________________________________________________________ 
  (вид водопроводу, свердловина, ємкість аварійних резервуарів)

15. Тип каналізації, кількість санітарно-технічних приладів

__________________________________________________________________

16. Інструмент,  інвентар   і   обладнання,   які  є  у   сховищі 
(протирадіаційному укритті) ______________________________________

__________________________________________________________________

17. Дата заповнення паспорта ____________________________________

Керівник організації, яка експлуатує захисну споруду

______________ ______________________________ ___________________ 
     (посада)    (прізвище, ім'я, по батькові)  (підпис, печатка)

Представник  управління  (відділу) з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту міста (району)

______________ ______________________________ ___________________ 
     (посада)    (прізвище, ім'я, по батькові)  (підпис, печатка)

Додаток 13 
                                      до Інструкції щодо утримання 
                                      захисних споруд цивільної 
                                      оборони у мирний час

АКТ 
           комплексної перевірки (спеціального огляду) 
                захисної споруди цивільної оборони

(сховище, протирадіаційне укриття) N __________ 
            (зазначити обліковий номер та вид: сховище 
                   чи протирадіаційне укриття)

"____" _________________ 20___ року

Комісія у складі: ______________________________________________; 
                        (представник територіального органу 
                   Держтехногенбезпеки України (посада, прізвище, 
                                ім'я та по батькові))

______________________________________________; 
                       (представник територіального органу МНС 
                             України (посада, прізвище, 
                               ім'я та по батькові))

______________________________________________; 
                        (представник органу виконавчої влади 
                         Автономної Республіки Крим з питань 
                       надзвичайних ситуацій або відповідного 
                         структурного підрозділу місцевої 
                    держадміністрації (посада, прізвище, ім'я та 
                                    по батькові))

_______________________________________________ 
                         (представник підприємства (установи, 
                       організації) (посада, прізвище, ім'я та 
                                   по батькові))

у присутності     _______________________________________________ 
                       (посада, прізвище, ініціали власника 
                          (уповноваженої особи) сховища 
                            (протирадіаційного укриття)

_________________________________________________________________ 
 провела перевірку  стану готовності,  експлуатації і використання 
 сховища (протирадіаційного укриття) N __________

За підсумками перевірки встановлено:

1. Місцезнаходження сховища (протирадіаційного укриття) _________

________________________________________________________________; 
 Форма власності сховища (протирадіаційного укриття) _____________

________________________________________________________________; 
  (державна (на державному підприємстві, не увійшла до статутних 
       фондів при корпоратизації (приватизації)); комунальна; 
        приватна (колективна, увійшла до статутних фондів))

Підпорядкованість ______________________________________________; 
                    (орган управління захисної споруди цивільної 
                        оборони як об'єктом нерухомого майна)

Власник (балансоутримувач) сховища (протирадіаційного укриття)

_________________________________________________________________ 
                    (найменування підприємства

_________________________________________________________________ 
             (установи, організації), місцезнаходження)

2. Загальна характеристика сховища (протирадіаційного укриття) __

_________________________________________________________________ 
        (сховище (клас,) протирадіаційне укриття (група),

___________________________________ місткістю на  __________ осіб 
   окремо розміщене, вбудоване в будівлю (кількість поверхів), у 
                 гірничих виробках, загальна площа)

3. Загальний  стан приміщень сховища (протирадіаційного  укриття)

_________________________________________________________________ 
            (чиста, суха, сира, захламлена майном тощо)

4. Кількість  входів,  аварійних  виходів,  їхній  стан  та  стан 
 повітрозабірних оголовків і вихлопних каналів ___________________

_________________________________________________________________ 
     (відсутні павільйони, які захищають від атмосферних опадів, 
        входи загороджені (чисті), стан вихідного оголовка,

_________________________________________________________________ 
      металевих віконниць, підземного колектора, повітрозабірні 
        оголовки та вихлопні канали не обслужені (чисті))

5. Стан обвалування окремо розташованого сховища ________________

_________________________________________________________________ 
      (товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту, 
                         стан обваловки)

6. Кількість  і  стан  захисно-герметичних  (герметичних)  воріт, 
 дверей,  ставень,  стан  механізмів  задраювання (марка або шифр)

_________________________________________________________________ 
    (не зачиняються або зачиняються із зусиллям, немає повного 
                   прилягання гуми до коробки,

_________________________________________________________________ 
   немає розвантажувальних підставок, знаходяться у зачиненому 
   стані, відсутні захисні екрани, гумова прокладка пошкоджена,

_________________________________________________________________ 
    має тріщини, зафарбована, втратили еластичність, вказівні 
   написи на штурвалах та ручках "відчинено-зачинено" відсутні,

_________________________________________________________________ 
  порядкові номери на дверях та ставнях відсутні, у наявності не 
         менше ніж два комплекти ключів, не промарковані)

7. Противибухові пристрої (тип: уніфікована захисна секція (УЗС), 
 малогабаритна захисна секція (МЗС), їх кількість) _______________

_________________________________________________________________ 
       (іржаві, перекошені, не зачиняються, не змащені, не 
              пофарбовані, встановлені неправильно)

_________________________________________________________________

8. Система вентиляції (згідно з паспортом споруди): 
 протипиловий осередковий фільтр (ФЯР) ___________________________ 
                                            (іржаві, брудні,

________________________________________________________________; 
   не проварені в індустріальному маслі, немає герметичності по 
  контуру, неземні-приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП) (кількість) _____________________________; 
                                    (марка, рік випуску, іржаві,

________________________________________________________________; 
 відвологлі, перевірялась, придатність не змонтовані неправильно, 
            вислужили встановлений термін, пошкоджені)

герметичні клапани (ГК) (кількість) _____________________________ 
                                      (не зачиняються, прилягають 
                                       нещільно, не встановлені, 
                                         несправні, не вварені,

________________________________________________________________; 
     не пронумеровані згідно з експлуатаційною схемою, та не 
            промарковані, не закриті і не опломбовані)

клапани надмірного тиску (КНТ) (кількість) ______________________ 
                                             (нумерація згідно

________________________________________________________________; 
       з експлуатаційною схемою відсутня, не відрегульовані 
        під надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)

повітропроводи __________________________________________________ 
                   (засмічені, іржаві, пофарбовані у відповідний 
                          колір  (білий  - чиста вентиляція, 
                              жовтий - фільтровентиляція,

________________________________________________________________; 
   червоний - режим регенерації) або ні, відсутні покажчики руху 
     повітря, відсутні шибери, немає герметичності по контуру)

електроручні вентилятори _______________________________________; 
                           (не витримані терміни обслуговування, 
                              недостатньо мастила в редукторі, 
                              відсутність зворотного клапана, 
                               пошкоджені лопаті, не працюють 
                                    електродвигуни тощо)

вентилятори  витяжної,  приточної систем вентиляції 
 (тип, кількість) ________________________________________________ 
                        (неправильно встановлені, не працюють,

________________________________________________________________; 
  невідбалансовані, розукомплектовані, немає в наявності, немає 
    електродвигунів, втрати повітря на з'єднаннях, пошкоджені 
             лопаті, недостатньо мастила в редукторі)

прилад для вимірювання підпору повітря __________________________ 
                                            (є, немає, працює, 
                                                 не працює)

Режим регенерації _______________________________________________ 
                            (є, немає, недоукомплектований)

_________________________________________________________________ 
 фільтри-поглиначі (ФГ-70) _______________________________________ 
                               (іржаві, відвологлі, придатність 
                          не перевірялась, змонтовані неправильно, 
                                вислужили встановлений термін)

________________________________________________________________; 
 регенеративні патрони (РП-100) __________________________________ 
                                (рік випуску, іржаві, відвологлі, 
                                    придатність не перевірялась,

_________________________________________________________________ 
      змонтовані неправильно, вислужили встановлений термін)

9. Система водопостачання (централізована, з джерела): 
 запірна арматура ________________________________________________ 
                   (наявність пристрою на вводі всередині споруди, 
                  справність, легкість її відчинення та зачинення,

________________________________________________________________; 
   нумерація задвижок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, 
                     терміни обслуговування)

наявність покажчиків руху води _________________________________; 
                                            (є, немає)

безнапірні та напірні баки ______________________________________ 
                             (чисті, брудні, постійний проток води 
                            в напірних баках, герметичність баків, 
                                     водомірні покажчики,

________________________________________________________________; 
      технологічні люки, повітряні крани, крани видачі води, 
                      тепло-, пароізоляція)

колір водопровідних труб ________________________________________ 
                                (не пофарбовані, пофарбовані 
                            неправильно, пофарбовані правильно 
                                      (зелений колір))

10. Система каналізації (тип): 
 санвузли (кількість і стан санітарних приладів) _________________

________________________________________________________________; 
       (потреба/наявність (кранів, унітазів, умивальників), 
        використання приміщень (опечатані, не опечатані))

колір трубопроводів каналізації ________________________________; 
                                   (не пофарбовані, пофарбовані 
                                     неправильно, пофарбовані 
                                     правильно (чорний колір))

резервуари для збору фекальних вод ______________________________ 
                                      (герметичність резервуара,

________________________________________________________________; 
  можливість очистки, аварійні резервуари зачинені, не зачинені, 
     опечатані, не опечатані, останній термін обслуговування)

насоси відкачки ________________________________________________; 
                  (працюють, не працюють, терміни обслуговування, 
                 відповідність нумерації згідно з експлуатаційною 
                                     схемою)

запірна арматура _______________________________________________ 
                  (справність та легкість зачинення та відчинення 
                       вентилів і засувок всередині сховища;

________________________________________________________________ 
     відповідність нумерації засувок згідно з експлуатаційною 
                 схемою, терміни обслуговування)

11. Система теплопостачання: 
 запірна арматура _______________________________________________ 
                  (наявність пристрою на вводі та звороті у межі 
                     сховища, справність та легкість зачинення 
                                   і відчинення;

________________________________________________________________; 
   наявність покажчиків руху теплоносіїв, нумерація засувок та 
            вентилів згідно з експлуатаційною схемою)

колір трубопроводів _____________________________________________ 
                       (не пофарбовані, пофарбовані неправильно, 
                       пофарбовані правильно (коричневий колір))

12. Електропостачання, електроосвітлення ________________________ 
                                          (укомплектованість щитів

_________________________________________________________________ 
  освітлення та управління, наявність нумерації і надписів, для 
   пуску якого агрегату служить пускач або пакетник, справність 
        системи освітлення, наявність експлуатаційних схем

_________________________________________________________________ 
  та відповідність їх встановленому обладнанню,  наявність  ламп 
    люмінесцентних, колір труб електропроводки (чорний колір))

13. Зв'язок (телефон, радіо) ____________________________________ 
                                (наявність радіоточки, наявність 
                               телефону та вихід на чергові служби 
                                    району, міста, області,

_________________________________________________________________ 
    наявність схеми оповіщення особового складу та формувань, 
                      наявність гучномовця)

14. Наявність заземлення  електроспоживачів,  електрообігрівачів, 
 водних        охолоджувачів,       гравійних       охолоджувачів, 
 повітроохолоджувальних     установок,     холодильних      машин, 
 кондиціонерів ___________________________________________________ 
                  (у наявності, відсутнє, працюють, не працюють)

_________________________________________________________________

15. Шкідлива дія вод (ґрунтових, поверхневих) ___________________ 
                                                (затоплені водою,

_________________________________________________________________ 
      підтоплені, просочування ґрунтових та техногенних вод, 
 висновки проектної організації про причини, стан гідроізоляції)

16. Наявність і стан засобів пожежогасіння ______________________ 
                                             (укомплектованість 
                                               пожежних щитів,

________________________________________________________________; 
                    наявність схеми евакуації тощо)

колір труб пожежогасіння ________________________________________ 
                                (не пофарбовані, пофарбовані 
                              неправильно, пофарбовані правильно 
                                     (червоний колір))

17. Сховище використовується (з ким погоджено) __________________ 
                                                    (під склад,

_________________________________________________________________ 
       навчальний клас, гараж тощо, площа використання, якщо не 
                 використовується, то з якої причини)

18. Температурно-вологісний   режим   і   параметри   повітряного 
 середовища приміщень: 
 температура, відносна вологість у приміщенні ___________________; 
                                                   (наявність

______________________________________________ 
 вимірювальних приладів: термометр, психрометр)

наявність приладів виявлення радіоактивного забруднення _________

_________________________________________________________________ 
             (є, немає, стан дозиметричних приладів;

________________________________________________________________; 
                  індивідуальні дозиметри тощо)

наявність приладів  виявлення  відсоткового  вмісту  вуглекислого 
 газу у повітрі __________________________________________________ 
                          (є, немає, стан газоаналізаторів)

19. Дизельна електростанція (ДЕС): 
 приміщення ДЕС _________________________________________________; 
                             (сухе, чисте, захламлене)

захисні ворота, двері, ставні, механізми задраювання ____________

________________________________________________________________; 
      (не зачиняються або зачиняються із зусиллям, зачинені,

гумова прокладка пошкоджена, має тріщини, зафарбована, 
         порядкові номери на дверях та ставнях відсутні)

оголовки повітрозабірних     та     вихлопних     каналів     ДЕС

______________________________; 
   (не обслуговані, зруйновані)

противибухові пристрої (УЗС, МЗС) ______________________________; 
                                      (іржаві, не зачиняються, 
                                       не змащені, встановлені 
                                            неправильно)

фільтр (ФЯР) ____________________________________________________ 
                 (іржаві, брудні, не проварені в індустріальному 
                      маслі, немає герметичності по контуру,

________________________________________________________________; 
      нез'ємні - приварені, знаходяться не у ванні з мастилом)

система вентиляції (герметичні клапани, клапани надмірного тиску)

_________________________________________________________________ 
              (не зачиняються, прилягають нещільно,

_________________________________________________________________ 
      не встановлені, несправні, не вварені, гермоклапани не 
 пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою та не опломбовані, 
                         нумерація згідно

________________________________________________________________; 
     з експлуатаційною схемою відсутня, не відрегульовані під 
          надмірний тиск, не обслужені, не промарковані)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на  ній

__________________________; 
        (є, немає)

наявність піддонів під витратними паливними баками _____________; 
                                                      (є, немає)

колір мастилопроводів __________________________________________; 
                         (пофарбовані, пофарбовані неправильно, 
                        пофарбовані правильно (коричневий колір))

протипожежний стан приміщень ДЕС _______________________________; 
                                     (наявність автоматичного 
                                   пожежогасіння, вогнегасники, 
                                        пожежні кошми тощо)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС ______________; 
                                                     (є, немає)

наявність і   справність   електрифікованого   покажчика  "Вхід", 
 світильників у входах, розеток для переносних ламп ______________

________________________________________________________________; 
                            (є, немає)

Документації у приміщеннях ДЕС: _________________________________ 
                                 (формуляр ДЕС, схема 
                                 електрообладнання і автоматики,

_________________________________________________________________ 
 інструкція щодо заходів безпеки при експлуатації ДЕС,

_________________________________________________________________ 
 інструкція  з   обслуговування  ДЕС,  журнал  обліку  роботи ДЕС, 
 інструкція з протипожежної безпеки ДЕС,

_________________________________________________________________ 
 інструкція    з    експлуатації    дизельного    електроагрегату, 
 технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС (є, немає))

________________________________________________________________;

ДЕС законсервовано _____________________________________________; 
                                (число, місяць, рік)

ДЕС розконсервовано ____________________________________________; 
                                   (число, місяць, рік)

перевірка працездатності ДЕС проводилась (не проводилась) _______

___________________________________________ 
           (число, місяць, рік)

протягом _______ з роботою під навантаженням ___________________; 
          (годин)                                    (годин)

наявність акумуляторних батарей,  пускових балонів  із  стисненим 
 повітрям ________________________________________________________ 
          (є, немає, стан зарядки акумуляторних батарей, строки їх 
                      заміни, нормативний тиск у балонах)

20. Наявність робочого інструменту ______________________________ 
                                        (згідно з формуванням 
                                      з обслуговування сховища

_________________________________________________________________ 
      (протирадіаційного укриття) (ланки або групи) перелік 
           інструменту на кожний вид обладнання (у %))

21. Документація  у захисній споруді (сховищі,  протирадіаційному 
 укритті): 
 інструкція щодо  утримання  захисних  споруд  цивільної оборони у 
 мирний час _____________________________________________________; 
                                (є, немає)

паспорт захисної споруди _______________________________________; 
                                           (є, немає)

опис обладнання та майна _______________________________________; 
                                           (є, немає)

схеми зовнішніх  та  внутрішніх  інженерних  мереж  із вказівками 
 відключаючих пристроїв _________________________________________; 
                                  (є, немає, їх стан)

план захисної  споруди  із  зазначенням  пристроїв  для сидіння і 
 лежання та шляхів евакуації ____________________________________; 
                                       (є, немає, їх стан)

план приведення захисної споруди у готовність __________________; 
                                               (є, немає, їх стан)

інструкція з   експлуатації   фільтровентиляційного   та   іншого 
 інженерного обладнання, правила користування приладами __________

________________________________________________________________; 
                         (є, немає, їх стан)

правила     користування         вимірювальними         приладами

_____________________________________________; 
 (формуляри приладів або їх копії: є, немає)

журнал експлуатації        фільтровентиляційного       обладнання

_____________________; 
  (є, немає, їх стан)

журнал результатів     оглядів     та    контрольних    перевірок 
 фільтрівпоглиначів  ФП,  приладів  регенерації  і підпору повітря

_________________________________________________________________

________________________________________________________________; 
                       (є, немає, їх стан)

формуляр фільтровентиляційних агрегатів ________________________; 
                                            (є, немає, їх стан)

відмітки про порядок провітрювання захисної споруди ____________; 
                                                      (є, немає)

щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами ємкостей 
 для питної води ________________________________________________; 
                                      (є, немає)

експлуатаційні схеми   систем   життєзабезпечення   з   вказівкою 
 відключаючих пристроїв:

________________________________________________________________; 
  (вентиляції, водопостачання і каналізації, електропостачання, 
       теплозабезпечення (є, немає, якість відпрацювання))

наявність списку    сигналів    оповіщення   цивільного   захисту

____________________________; 
          (є, немає)

список телефонів _______________________________________________; 
                                   (є, немає)

журнал перевірки стану сховища (протирадіаційного укриття) ______

___________________________; 
     (є, немає, їх стан)

інструкція щодо  використання  засобів  індивідуального   захисту

________________________; 
       (є, немає)

довідки про   перевірку   захисної   споруди   на   герметичність

_______________________; 
       (є, немає)

правила поведінки у захисній споруді ___________________________; 
                                               (є, немає)

покажчики маршруту руху до захисної споруди ____________________; 
                                                  (є, немає)

обов'язки особового складу груп, ланок, постів _________________; 
                                                   (є, немає)

список особового складу груп, ланок, постів ____________________; 
                                                  (є, немає)

проектна документація   пристосування   захисної   споруди    для 
 використання у господарських, культурних  та  побутових  потребах

________________________________________________ 
                   (є, немає)

22. Стан  навчання та рівень знань і навичок ланок обслуговування

_________________________________________________________________ 
    (кількість ланок щодо кількості змін роботи підприємства,

_________________________________________________________________ 
         ланка перевіряється (не перевіряється) практично 
          (перевірка особового складу ланки за списком)

23. Герметичність захисної споруди (щоквартальна довідка) _______

_________________________________________________________________ 
     (перевірка проводиться згідно з вимогами ДБН А.3.1.9-2000 
 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд

_________________________________________________________________ 
   цивільної оборони та їх утримання", які затверджені наказом 
                         Держбуду України

_________________________________________________________________ 
   від 13.10.2000 N 229 (підпір повітря не менше 5 мм вд. ст., 
                   дата перевірки, номер акта))

24. Можливість приведення захисної споруди у готовність згідно  з 
 планом __________________________________________________________ 
                       (згідно з пунктами плану)

25. Експлуатація захисної споруди протягом 6 годин  з  перевіркою 
 роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції _________

_________________________________________________________________ 
         (проводилась (не проводилась), дата проведення)

_________________________________________________________________

26. Наявність документів,  які підтверджують проведення останньої 
 комплексної перевірки та спеціального і планового огляду ________

_________________________________________________________________ 
             (є, немає, номер і дата останнього акта)

27. Наявність    документів    щодо     результатів     технічної 
 інвентаризації захисної споруди _________________________________

_________________________________________________________________ 
   (є, немає, технічний паспорт бюро технічної інвентаризації)

ВИСНОВОК:

Сховище (протирадіаційне  укриття)  N  ___________ оцінюється 
 як ____________________________________  до  прийняття  осіб,  що 
    (готове, обмежено готове, не готове)

укриваються. 
 З метою приведення сховища (протирадіаційного укриття) N ______ у 
 готовність до використання за призначенням виконати: ____________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

У термін до ______________ надати до ________________________ 
 план усунення недоліків. 
     Про усунення недоліків письмово проінформувати ______________ 
 у термін до _________________.

Комісія: __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
                (підписи, ініціали та прізвища)

З актом ознайомлений 
 Керівник підприємства 
 (установи, організації): _______________________________ 
                              (підпис, прізвище, ім'я 
                                  та по батькові)

М.П. "___" ________20__ року

Примітка. При  спеціальних  оглядах  акт  заповнюється  згідно  з 
 вимогами цієї Інструкції.

Додаток 7

до Порядку створення, утримання фонду

захисних споруд цивільного захисту

та ведення їх обліку

Зразок

облікової картки сховища (протирадіаційного укриття)

| Область |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| Клас сховища |  |  | № |
| Група ПРУ |  | Облікова картка |  |  |
| № |  | Сховища (Протирадіаційного укриття - ПРУ) |  |  |
| На | чол. |  |  |  |
| 1. Адреса (місце розташування) ___________________________________________________________________________________________ |
|  | (місто, район,село, |
|  | вулиця, № будинку) |
| 2. Кому належить _____________________________________________________________ |
|  |  | найменування підприємства ( установи) - балансоутримувача (власника) сховища, ПРУ; |
|  |  | відомча приналежність - найменування міністерства (відомства); форма власності сховища, ПРУ |
| 3. Хто укривається ___________________________________________________________________________ |
|  |  | (найменування організації, категорія населення) |
| 4. Засоби зв`язку: телефони: міські № |  |  |  | № |  |
|  |  |  | Внутрішня АТС № |  |  | № |  |
| від " " |  | 20_р. | Інші засоби зв`язку |  |  |  |  |
|  |  |  | Наявність радіоточки міської лінії |  |  |
| М П | Підпис |  |  |  |  |  |  |

| Технічна характеристика |
| --- |
| 1. Конструкція, показник захисту (для сховищ - кгс/смІ, для ПРУ - "Кз") ___________________________ |
| __________________________________________________________________________ |
| 2. Тип проекту _____________________________________________________________________________ |
| 3. Місце розташування (вбудоване в будівлю (кількість поверхів) , окремо розташоване, в гірничих виробках тощо) __________________________________________________________________________________________________________________ |
| 4. Рік вводу в експлуатацію_______________ | 5. Місткість __________________________ осіб |
| 6. Загальна площа (мІ) ____________________ | 7. Загальний об’єм (мі) ________________________ |
| 8. Кількість входів _______________________ | аварійних виходів _____________________________ |
| 9. Герметизація (марка або шифр дверей і ставень, герметичних клапанів, величина підпору) ______________________________________ _____________________________________________________________________________________________ |
| 10. Система повітропостачання ______________________________________________________________ |
| 11. Система енергопостачання _______________________________________________________________ |
| 12. Система водопостачання _______________________________________________________________ |
| 13. Система опалення ____________________ | 14. Тип каналізації _____________________________ |
| 15. Використання сховища (ПРУ) у мирний час _________________________________________________ |
| 16. Склад ланки обслуговування (осіб) _____________________________________________________ |
| 17. Час приведення сховища (ПРУ) в готовність (годин) _________________________________________ |
| 18. Місця зберігання технічної документації та ключів _________________________________________ |
| 19. Оцінка стану сховища (ПРУ) ______________________________________________________________ |

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник цивільного захисту об’єкту
_________________/________________/
М. П. "___" ____________ 20__ р.

### ВІДОМОСТІ
технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) ____________

| N з/п | Захисна споруда (сховище, протирадіаційне укриття) | Балансоутримувач (власник) | Коротка характеристика (розташування (окремо, вбудовано), клас (коеф. захисту), місткість, термін приведення у готовність, використання у мирний час) | Проведення технічної інвентаризації, як об'єктів нерухомого майна | Інформація про потребу в фільтро- вентиляційному обладнанні (ФП, ФГ, РП тощо) | Оцінка стану готовності | Пропозиції щодо подальшого викори- стання (термін усунення недоліків) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обліковий номер | Рік вводу в експлуатацію, інв. N | адреса розташування | код ЄДРПОУ | Назва об'єкта (установи) | Місце- знаходження юридичної особи |  | Інвента- ризаційна справа N | технічний паспорт | балансова вартість (тис. грн.) | кількість згідно з технічною докумен- тацією (шт.) | потреба (шт.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), які перебувають у державній власності (на державних підприємствах, не увійшли до статутних фондів) |
| 1 | Сховище або ПРУ 77033 | 1986, N 2534 | Зміївський р-н, с. Комсомольське, вул. Балаклійська, 2 | 05808853 | ВАТ "Харківський підшипниковий завод" | м. Харків, пр-т Фрунзе, 3 | Окремо розташоване, II кл., 150 осіб, 12 год., склад | Харківське міське бюро тех. інв., інв. спр. N | заведено | 20,0 | ФП-200 (4), РП-100 (4) | ФП-200 (4), РП-100 (4) | Обмежено готове | Усунути недоліки до 10.06.2017 |